## DATOS 2 (hidden)
Paredes | K | Inercia |  | Ventanas | K | CoefMarco * factor solar
Nombre Pared 1 | 1.6672 | 2 |  | Acristalamiento 1 | 4.3 | 0.5925
Nombre Pared 2 | 0.68835 | 1 |  | Acristalamiento 2 | 0 | 0
Nombre Pared 3 | 0 | 2 |  | Acristalamiento 3 | 0 | 0
Nombre Pared 4 | 0 | 2 |  | Acristalamiento 4 | 0 | 0
Nombre cubierta 1 | 0.65344 | 2 | Externa |  | Puerta | K
Nombre cubierta 2 | 0 | 2 | 0 |  | Nombre puerta 1 | 3.5
[5 empty] | Nombre puerta 2 | 0
Nombre suelo 1 | 1.5945 | 2 | Exterior |  | Nombre puerta 3 | 0
Nombre suelo 2 | 0 | 2 | 0 |  | Nombre puerta 4 | 0
Norte | 1 |  | Aislamiento | Puentes térmicos | Inercia del edificio
N-O | 2 |  | Sin | 1.1 | 2
Oeste | 3 |  | Interno | 1.2 | 1
S-O | 4 |  | Externo | 1.02 | 2
Sur | 5
S-E | 6
Este | 7
N-E | 8
Horizontal | 9
Sin cortina | 1
Cortina externa | -1
Cortina interna | 0.6
Tabla de radiación solar
| Latitud | Hora | Norte | N-O | Oeste | S-O | Sur | S-E | Este | N-E | Horizontal
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 30 | 8 | 57.0383 | 62.5089 | 76.7607 | 60.8869 | 32.7106 | 75.3437 | 119.3683 | 108.1771 | 120.1904
| 30 | 9 | 89.1415 | 71.4413 | 84.0687 | 69.1794 | 44.1339 | 152.5112 | 244.1972 | 213.7608 | 174.9958
| 30 | 10 | 98.5921 | 80.3834 | 91.5218 | 78.2973 | 57.3285 | 221.8954 | 333.469 | 277.8845 | 251.7576
| 30 | 11 | 97.1324 | 89.5076 | 99.5227 | 88.0342 | 74.9344 | 273.2109 | 381.9138 | 303.081 | 339.064
| 30 | 12 | 103.5117 | 99.1944 | 108.3603 | 97.5916 | 106.9688 | 301.0969 | 390.6991 | 295.4068 | 426.9735
| 30 | 13 | 109.8387 | 107.0286 | 114.8723 | 107.2289 | 139.4902 | 302.9284 | 362.696 | 261.569 | 506.8676
| 30 | 14 | 115.4056 | 114.3075 | 122.2953 | 138.1878 | 165.8684 | 278.4172 | 304.1844 | 231.1868 | 571.6904
| 30 | 15 | 120.0295 | 132.0901 | 178.4371 | 192.3325 | 181.1828 | 241.0924 | 271.066 | 214.8222 | 615.5775
| 30 | 16 | 122.0703 | 183.2693 | 255.3864 | 249.0469 | 182.055 | 220.3436 | 249.2497 | 202.4093 | 633.9783
| 30 | 17 | 120.8833 | 246.2628 | 335.7366 | 297.0552 | 167.1819 | 203.6562 | 230.1003 | 189.7342 | 624.6518
| 30 | 18 | 128.1083 | 308.3745 | 403.4502 | 326.5848 | 149.6584 | 186.7727 | 210.0021 | 174.8498 | 587.1637
| 30 | 19 | 142.8279 | 350.6145 | 438.1498 | 327.2885 | 133.6772 | 168.1283 | 188.7253 | 157.8607 | 522.853
| 30 | 20 | 140.2907 | 328.8967 | 397.1993 | 282.9016 | 114.2075 | 145.7075 | 163.7688 | 136.6858 | 435.723
| 60 | 8 | 92.2755 | 73.9195 | 102.3822 | 102.208 | 81.7493 | 162.2951 | 238.3179 | 205.5357 | 160.3473
| 60 | 9 | 81.4312 | 79.2645 | 104.9983 | 104.4988 | 89.39 | 240.1411 | 325.5304 | 254.2062 | 206.9864
| 60 | 10 | 82.4071 | 85.6928 | 108.3832 | 107.7821 | 134.9212 | 318.386 | 386.6564 | 267.6033 | 262.1106
| 60 | 11 | 86.5545 | 91.5244 | 111.619 | 110.6775 | 198.0158 | 385.006 | 416.1026 | 248.3862 | 320.7319
| 60 | 12 | 91.2368 | 96.4163 | 114.7507 | 119.923 | 267.6168 | 431.1689 | 412.264 | 206.0939 | 378.1768
| 60 | 13 | 96.2909 | 101.2001 | 117.4428 | 173.6601 | 333.5199 | 451.5892 | 376.9965 | 188.3355 | 430.1873
| 60 | 14 | 100.4098 | 104.8929 | 121.1606 | 243.8056 | 386.6643 | 443.9985 | 315.2482 | 178.0757 | 472.6531
| 60 | 15 | 102.6591 | 106.7616 | 170.6973 | 318.0417 | 419.9246 | 408.4317 | 278.6177 | 170.4399 | 502.3869
| 60 | 16 | 103.5181 | 109.328 | 242.498 | 385.0359 | 429.1979 | 348.1384 | 253.7799 | 162.7762 | 516.9967
| 60 | 17 | 102.5461 | 143.5887 | 319.4699 | 434.9881 | 412.941 | 301.5026 | 232.6561 | 154.0592 | 514.7837
| 60 | 18 | 99.5053 | 199.6556 | 387.6885 | 460.2794 | 372.3599 | 268.7507 | 213.3095 | 144.6517 | 495.8534
| 60 | 19 | 95.6422 | 257.3076 | 434.4584 | 456.338 | 312.6442 | 241.0932 | 194.1956 | 133.8284 | 461.2613
| 60 | 20 | 112.5378 | 298.2128 | 446.3847 | 421.7285 | 265.9584 | 215.3659 | 175.0352 | 122.2217 | 413.349
Latitud del lugar | 39.48
|  | Hora | Norte | N-O | Oeste | S-O | Sur | S-E | Este | N-E | Horizontal
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 8 | 68.1732 | 66.1147 | 84.8571 | 73.9444 | 48.2068 | 102.8203 | 156.9563 | 138.9424 | 132.88
|  | 9 | 86.7051 | 73.9134 | 90.6824 | 80.3403 | 58.4348 | 180.2022 | 269.8985 | 226.5416 | 185.1048
|  | 10 | 93.4777 | 82.0612 | 96.85 | 87.6145 | 81.8478 | 252.3864 | 350.2762 | 274.6357 | 255.0292
|  | 11 | 93.7898 | 90.1449 | 103.3451 | 95.1894 | 113.8281 | 308.5381 | 392.7174 | 285.7974 | 333.271
|  | 12 | 99.6328 | 98.3165 | 110.3797 | 104.6483 | 157.7336 | 342.1996 | 397.5136 | 267.1839 | 411.5537
|  | 13 | 105.5576 | 105.1868 | 115.6846 | 128.2212 | 200.8036 | 349.9052 | 367.2149 | 238.4272 | 482.6366
|  | 14 | 110.6669 | 111.3325 | 121.9367 | 171.5631 | 235.6399 | 330.7409 | 307.6806 | 214.4037 | 540.3946
|  | 15 | 114.5405 | 124.0863 | 175.9913 | 232.0566 | 256.6252 | 293.9716 | 273.4523 | 200.7974 | 579.8093
|  | 16 | 116.2078 | 159.9038 | 251.3137 | 292.0194 | 260.1521 | 260.7267 | 250.6813 | 189.8853 | 597.0121
|  | 17 | 115.0888 | 213.8178 | 330.5963 | 340.642 | 244.8418 | 234.5757 | 230.9079 | 178.4609 | 589.9334
|  | 18 | 119.0698 | 274.0193 | 398.4695 | 368.8323 | 220.0321 | 212.6778 | 211.0473 | 165.3072 | 558.3096
|  | 19 | 127.9172 | 321.1295 | 436.9833 | 368.0681 | 190.2308 | 191.1852 | 190.4539 | 150.2665 | 503.39
|  | 20 | 131.5208 | 319.2006 | 412.7419 | 326.7709 | 162.1608 | 167.7195 | 167.329 | 132.1151 | 428.6528
| Inercia | Hora | Norte | N-O | Oeste | S-O | Sur | S-E | Este | N-E | Horizontal
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | 8 | 1.2249 | -0.71864 | -0.71864 | -0.71864 | -0.71864 | 2.342 | 5.5618 | 5.0803 | 0.8007
| 1 | 9 | 4.9216 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2657 | 11.0508 | 18.832 | 16.1959 | 6.9888
| 1 | 10 | 5.8574 | 3.3167 | 3.3167 | 3.3167 | 4.1955 | 19.7488 | 28.3051 | 22.0927 | 14.9388
| 1 | 11 | 6.3019 | 5.3815 | 5.3815 | 5.3815 | 9.0106 | 26.1814 | 32.215 | 22.4563 | 23.0436
| 1 | 12 | 7.5816 | 7.3124 | 7.3124 | 7.3827 | 15.2187 | 29.7248 | 31.5191 | 19.2135 | 30.3997
| 1 | 13 | 9.1179 | 9.0354 | 9.0354 | 10.2269 | 20.9695 | 30.3205 | 27.4206 | 14.9006 | 36.4163
| 1 | 14 | 10.482 | 10.4624 | 10.5888 | 15.5323 | 25.214 | 28.1416 | 20.9385 | 12.3798 | 40.6469
| 1 | 15 | 11.5165 | 11.5858 | 14.2886 | 22.5783 | 27.3957 | 23.6009 | 15.3273 | 12.0601 | 42.7997
| 1 | 16 | 12.1279 | 13.2553 | 21.6042 | 28.8325 | 27.2733 | 18.1034 | 13.2355 | 12.2723 | 42.729
| 1 | 17 | 12.2567 | 17.2234 | 29.3431 | 32.9911 | 24.8741 | 14.2041 | 12.5594 | 12.2865 | 40.4388
| 1 | 18 | 11.9557 | 22.9989 | 35.2952 | 34.3378 | 20.5036 | 12.4322 | 11.9526 | 11.8815 | 36.0821
| 1 | 19 | 11.7557 | 27.715 | 37.9532 | 32.4535 | 15.2673 | 11.1395 | 11 | 10.9928 | 29.9509
| 1 | 20 | 12.2735 | 28.9234 | 35.7113 | 27.0989 | 11.0014 | 9.6165 | 9.5857 | 9.5857 | 22.4668
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2 | 8 | 4.8561 | 7.4584 | 9.6093 | 9.1756 | 7.2302 | 7.676 | 7.5542 | 6.0592 | 12.8708
| 2 | 9 | 4.5334 | 6.9462 | 8.9629 | 8.5487 | 6.7242 | 7.2388 | 7.1966 | 5.7648 | 12.0744
| 2 | 10 | 4.3913 | 6.52 | 8.4093 | 8.0205 | 6.3275 | 7.1208 | 7.3342 | 5.9031 | 11.5277
| 2 | 11 | 4.3878 | 6.2181 | 7.9868 | 7.6274 | 6.0847 | 7.4372 | 8.0284 | 6.4656 | 11.3641
| 2 | 12 | 4.4334 | 6.0412 | 7.702 | 7.3715 | 6.0456 | 8.1342 | 9.0681 | 7.2034 | 11.6259
| 2 | 13 | 4.5451 | 5.9953 | 7.5569 | 7.2652 | 6.2918 | 9.097 | 10.2212 | 7.9217 | 12.3015
| 2 | 14 | 4.7379 | 6.065 | 7.5363 | 7.3134 | 6.8405 | 10.1812 | 11.2849 | 8.4885 | 13.3317
| 2 | 15 | 5.0089 | 6.2327 | 7.6507 | 7.5694 | 7.6424 | 11.2443 | 12.1392 | 8.8925 | 14.6356
| 2 | 16 | 5.3289 | 6.4889 | 7.8964 | 8.1304 | 8.6067 | 12.1408 | 12.6472 | 9.1807 | 16.0965
| 2 | 17 | 5.6869 | 6.8303 | 8.4085 | 9.0093 | 9.6227 | 12.7717 | 12.9062 | 9.4166 | 17.5888
| 2 | 18 | 6.0575 | 7.2859 | 9.2651 | 10.1307 | 10.5685 | 13.1183 | 13.0314 | 9.617 | 18.9859
| 2 | 19 | 6.4204 | 7.96 | 10.4365 | 11.379 | 11.3338 | 13.2695 | 13.0655 | 9.7803 | 20.1721
| 2 | 20 | 6.7569 | 8.8521 | 11.7915 | 12.5994 | 11.8364 | 13.2873 | 13.0199 | 9.8962 | 21.0417
Sistema | Tipo de sistema | COEFLAT | 1: Consumo de los auxiliares; 2: Consumo proporcional; 3: Potencia a -7°C; 4: Potencia eléctrica a -7°C
BC AIRE/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 1: 350.4; 2: 0; 3: 4200; 4: 3240
BC AIRE/AGUA + unidad fan coil | 2 | 1.15 | 1: 350.4; 2: 5; 3: 4200; 4: 3240
BC AGUA/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 1: 455.52; 2: 0; 3: 7500; 4: 4000
BC AGUA/AGUA + unidad fan coil | 2 | 1.15 | 1: 455.52; 2: 5; 3: 7500; 4: 4000
SISTEMA SPLIT | 2 | 1.35 | 1: 0; 2: 5; 3: 4500; 4: 2960
Distribución por conductos de aire | 2 | 1.25 | 1: 0; 2: 12; 3: 4500; 4: 2960
Unidad de tratamiento del aire | 2 | 1.25 | 1: 0; 2: 12; 3: 4500; 4: 2960
BC TIERRA/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 1: 350.4; 2: 0; 3: 7500; 4: 4000
BC TIERRA/pavim. | 1 | 1 | 1: 0; 2: 0; 3: 7500; 4: 4000
SISTEMA EXTRA 3 | 2 | 1 | 1: 0; 3: 7500; 4: 4000
SISTEMA EXTRA 4 | 1 | 1 | 1: 0; 3: 7500; 4: 4000
SISTEMA EXTRA 5 | 1 | 1 | 1: 0; 3: 7500; 4: 4000
Orientación | Ponderación del vidrio
Norte | 0.25
N-O | 0.33
Oeste | 0.56
S-O | 0.86
Sur | 1
S-E | 0.86
Este | 0.56
N-E | 0.33
Horizontal | 0.8
Código ciclo | Ciclo | Pavimento | 1: Otro
0 | Ninguno | 1 | bar: 1
5 | Noche fuerte inercia | 1 | 1: 0.92
6 | DIA/NOCHE fuerte | 0.99 | 1: 0.91
3 | NOCHE media inercia | 0.98 | 1: 0.88
4 | DIA/NOCHE media | 0.96 | 1: 0.86
Note on B107: 1 = Pavimento 2 = otro

## ESTRUCTURA
Tabla: características de los cerramientos
Pared | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C] |  | Composición de la pared
Nombre Pared 1 | 1.6672 | Normal | Externa | 1.6672 |  | Material | Ladrillo macizo | Yeso | Cámara de aire | Ladrillo hueco | Yeso
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 1.1 | 0.35 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | 11.5 | 1 | 5 | 4 | 1 | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0.10455 | 0.028571 | 0.16 | 0.10811 | 0.028571 | 0.4298
Nombre Pared 2 | 0.68835 | Ligera | Externa | 0.68835 |  | Material | Ladrillo perforado | Cemento | Poliestireno expandido | Ladrillo hueco | Mortero
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 0.5 | 1.75 | 0.043 | 0.37 | 1.15 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | 11.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0.23 | 0.0057143 | 0.93023 | 0.10811 | 0.0086957 | 1.2828
Nombre Pared 3 | 0 |  |  | 0 |  | Material
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | [5 empty] | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre Pared 4 | 0 |  |  | 0 |  | Material
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | [5 empty] | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cubierta | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C] |  | Composición de la cubierta
Nombre cubierta 1 | 0.65344 | Normal | Externa | 0.65344 |  | Material | Teja | Cemento | Fibra de vidrio | Yeso
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 1.15 | 1.75 | 0.04 | 0.35 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | 3 | 15 | 5 | 1 |  | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0.026087 | 0.085714 | 1.25 | 0.028571 | 0 | 1.3904
Nombre cubierta 2 | 0 |  |  | 0 |  | Material
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | [5 empty] | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suelo | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C] |  | Composición del suelo
Nombre suelo 1 | 1.5945 | Normal | Exterior | 1.5945 |  | Material | Cemento | Bovedilla cerámica | Yeso
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 1.75 | 0.8 | 0.35 | 0 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | 5 | 28 | 1 |  |  | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0.028571 | 0.35 | 0.028571 | 0 | 0 | 0.40714
Nombre suelo 2 | 0 |  |  | 0 |  | Material
[6 empty] | Lambda [W/m.°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia total
[6 empty] | Espesor [cm] | [5 empty] | [m².K/W]
[6 empty] | Resistencia [m².K/W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acristalamiento | Tipo de acristalamiento | Tipo de marco | Coef K | Factor del marco | Factor solar
[-] | [-] | [-] | [W/m².°C] | [-] | [-]
Acristalamiento 1 | Vidrio doble 12 mm | Metal | 4.3 | 0.75 | 0.79
Acristalamiento 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Puerta | Puerta | Coef K
[-] | [-] | [W/m².°C]
Nombre puerta 1 | Madera maciza | 3.5
Nombre puerta 2 |  | 0
Nombre puerta 3 |  | 0
Nombre puerta 4 |  | 0
SECCIÓN PARA IMPRIMIR (NO MODIFICAR)
PROYECTO : | pry 1
PARED VERTICAL
Nombre | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C]
Nombre Pared 1 | 1.6672 | Normal | Externa | 1.6672
Nombre Pared 2 | 0.68835 | Ligera | Externa | 0.68835
Nombre Pared 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre Pared 4 | 0 | 0 | 0 | 0
CUBIERTA
Nombre | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C]
Nombre cubierta 1 | 0.65344 | Normal | Externa | 0.65344
Nombre cubierta 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUELO
Nombre | K | Inercia | Posición | K corregido
[-] | [W/m².°C] | [-] | [-] | [W/m².°C]
Nombre suelo 1 | 1.5945 | Normal | Exterior | 1.5945
Nombre suelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ACRISTALAMIENTO
Acristalamiento | Tipo de acristalamiento | Tipo de marco | Coef K | Factor del marco | Factor solar
[-] | [-] | [-] | [W/m².°C] | [-] | [-]
Acristalamiento 1 | Vidrio doble 12 mm | Metal | 4.3 | 0.75 | 0.79
Acristalamiento 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA
Nombre de la puerta | Puerta | Coef K
[-] | [-] | [W/m².°C] | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre puerta 1 | Madera maciza | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre puerta 2 | 0 | 0
Nombre puerta 3 | 0 | 0
Nombre puerta 4 | 0 | 0
Note on A5: Indica el nombre de la pared
Note on A24: Seleccione el tipo de cubierta
Note on A55: Seleccione el tipo de puerta
Note on B47: Seleccione el tipo de acristalamiento. Se pueden definir más alternativas en la tabla "acristalamiento" de la hoja de DATOS.
Note on B55: Seleccione el tipo de puerta. Se pueden definir más alternativas en la tabla "puerta" de la hoja DATOS.
Note on C5: Seleccione la inercia de la pared
Note on C24: Selecione la inercia de la cubierta (ligera para cubierta usual)
Note on C35: Seleccione la inercia del suelo
Note on C47: Seleccione el tipo de marco.
Note on C55: La celda no está protegida. Es posible seleccionar directamente el coeficiente K.
Note on D5: Seleccione de la lista la posición de la pared. Se pueden definir más alternativas en la tabla "Posición de la pared vertical" de la hoja Datos.
Note on D24: Seleccione la posición de la cubieerta en la lista. Se pueden definir más alternativas en la tabla "Posición de la cubierta" de la hoja DATOS.
Note on D35: Seleccione la posición del suelo en la lista. Se pueden definir más alternativas en la tabla "Posición del suelo" de la hoja DATOS.
Note on D47: El coeficiente K corresponde al tipo de vidrio y marco seleccionado. La celda no esta protegida. Se puede cambiar directamente el valor.
Note on E5: K corregido es el producto de K por el "tau" que depende de la posición de la pared.
Note on E24: K corregido es el producto de K por el "tau" que depende de la posición de la cubierta.
Note on E35: K corregido es el producto de K por el "tau" que depende de la posición del suelo.
Note on E47: Define la relación superficie cristal respecto al hueco de la ventana. Un valor igual a 1 corresponde a una ventana sin marco.
Note on F47: La celda no está protegida. Es posible introducir directamente el factor solar de la ventana.
Note on H5: Seleccione el tipo de material. La lista puede ser ampliada en las celdas (A15:B18) de la hoja de DATOS.
Note on H7: Espesor de la capa (cm)
Note on H8: Resistencia térmica de la pared. La celda no está protegida, por lo tanto es posible introducir un valor.
Note on I5: Seleccione un material en la lista. Se puede completar esta lista en la siguientes celdas (A15:B18) de la hoja de DATOS.
Note on J5: Columna de aislantes! Seleccione el tipo de aislantes. Se puede completar la lista en las celdas (A24:B27) de la hoja de DATOS.
Note on K5: Seleccione un material en la lista. Se puede completar esta lista en la siguientes celdas (A15:B18) de la hoja de DATOS.
Note on L5: Seleccione un material en la lista. Se puede completar esta lista en la siguientes celdas (A15:B18) de la hoja de DATOS.

## CÁLCULO
CÁLCULO DE CARGAS DEL EDIFICIO
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO |  |  |  |  | CARGA CALEFACCIÓN: |  |  |  |  | 15052.5322 | [5 empty] | Nombre del proyecto
SISTEMA SPLIT |  |  |  |  | CARGA REFRIGERACIÓN: |  |  |  |  | 8766.5002 | [5 empty] | pry 1
Lugar: |  | Valencia
Temperatura externa invernal |  | 0.3 |  |  | Latitud: |  |  |  | 39.48 |  |  |  |  | Aislamiento: |  |  |  | Sin
Temperatura externa estival |  | 32.4 |  |  | Diurno/Nocturno °C |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  | Ventilación |  |  |  | Mecánica
Temperatura interna |  | 23 |  |  | Grados día: |  |  |  | 601 |  |  |  |  | flujo de ventilación: |  |  |  | 600
Número de ocupantes |  | 5
|  | Pared 1 |  |  | Pared 2 |  |  | Pared 3 |  |  | Pared 4 |  |  | Pared 5
Orientación |  | Oeste |  |  | Sur |  |  | Este |  |  | Norte | [6 empty] | Cubierta
Pared opaca principal | Tipologia | Nombre Pared 1 |  |  | Nombre Pared 2 |  |  | Nombre Pared 1 |  |  | Nombre Pared 2 | [6 empty] | Tipologia | Nombre cubierta 1
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] |  | Superfice | largo [m] | * | ancho [m]
|  | 10 |  | 3 | 10 |  | 3 | 10 |  | 3 | 10 |  | 3 | [5 empty] | 10 |  | 10
Pared opaca extra | Protección | [16 empty] | Tipología
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] |  | Superfice | largo [m] | * | ancho [m]
Acristalamiento | Tipologia | Acristalamiento 1 |  |  | Acristalamiento 1 |  |  | Acristalamiento 1 |  |  | Acristalamiento 1 | [6 empty] | Tipologia
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] |  | Superfice | largo [m] | * | ancho [m]
|  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1
| Protección | Cortina interna |  |  | Cortina interna |  |  | Cortina interna |  |  | Cortina interna | [6 empty] | Protección
Tipologia
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m]
Suelo
Protección
| Tipologia | [16 empty] | Tipologia | Nombre suelo 1
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] |  | Superfice | largo [m] | * | ancho [m]
[19 empty] | 10 |  | 10
Protección
Puerta | Tipologia | Nombre puerta 1 | [15 empty] | Tipologia
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] |  | Superficie | largo [m] | * | ancho [m]
|  | 1 |  | 2
Tipologia
| Superfice | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m] | largo [m] | * | alto [m]
RECAPITULACION DE K*S - DATOS INTERMEDIOS DE CALCULO
| KS POP | 47.6828 |  |  | 21.2012 |  |  | 51.3508 |  |  | 21.2012 |  |  | 0 |  |  |  | KS Techo 1 | 71.8779
| KS POE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | KS Techo 2 | 0
| KS Vidrio 1 | 9.46 |  |  | 9.46 |  |  | 9.46 |  |  | 9.46 |  |  | 0 |  |  |  | KS Lucernario 1 | 0
| KS Vidrio 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| KS Vidrio 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | KS Suelo 1 | 159.4533
| KS Puerta 1 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | KS Suelo 2 | 0
| KS Puerta 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | 64.8428 |  |  | 30.6612 |  |  | 60.8108 |  |  | 30.6612 |  |  | 0 |  |  |  |  | 231.3312
| Suma de K*S |  | 418.3071
| Ventil + infiltr |  | 244.8
| sup. equiv. | 0.56 |  |  | 1 |  |  | 0.56 |  |  | 0.25 |  |  | 0
| sup. equ.*factor marco/solar | 0.6636 |  |  | 1.185 |  |  | 0.6636 |  |  | 0.29625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sup. Equiv. Tot. = | 2.8085
Hora | T° EXT | P1_1 | P1_2 | INSO1 | P2_1 | P2_2 | INSO2 | P3_1 | P3_2 | INSO3 | P4_1 | P4_2 | INSO4 | P5_1 | P5_2 | INSO5 |  | Techo 1 | Techo 2 |  | Inso | Suelo 1 | Suelo 2
8 | 23.1816 | 9.1093 | 0 | 84.8571 | -1.2186 | 0 | 48.2068 | 7.0542 | 0 | 156.9563 | 0.7249 | 0 | 68.1732 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.3708 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 24.3 | 8.4629 | 0 | 90.6824 | 0.7657 | 0 | 58.4348 | 6.6966 | 0 | 269.8985 | 4.4216 | 0 | 86.7051 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.5744 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 25.6024 | 7.9093 | 0 | 96.85 | 3.6955 | 0 | 81.8478 | 6.8342 | 0 | 350.2762 | 5.3574 | 0 | 93.4777 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.0277 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 27 | 7.4868 | 0 | 103.3451 | 8.5106 | 0 | 113.8281 | 7.5284 | 0 | 392.7174 | 5.8019 | 0 | 93.7898 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.8641 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 28.3976 | 7.202 | 0 | 110.3797 | 14.7187 | 0 | 157.7336 | 8.5681 | 0 | 397.5136 | 7.0816 | 0 | 99.6328 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.1259 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 29.7 | 7.0569 | 0 | 115.6846 | 20.4695 | 0 | 200.8036 | 9.7212 | 0 | 367.2149 | 8.6179 | 0 | 105.5576 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.8015 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 30.8184 | 7.0363 | 0 | 121.9367 | 24.714 | 0 | 235.6399 | 10.7849 | 0 | 307.6806 | 9.982 | 0 | 110.6669 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.8317 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 31.6765 | 7.1507 | 0 | 175.9913 | 26.8957 | 0 | 256.6252 | 11.6392 | 0 | 273.4523 | 11.0165 | 0 | 114.5405 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.1356 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 32.216 | 7.3964 | 0 | 251.3137 | 26.7733 | 0 | 260.1521 | 12.1472 | 0 | 250.6813 | 11.6279 | 0 | 116.2078 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15.5965 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 32.4 | 7.9085 | 0 | 330.5963 | 24.3741 | 0 | 244.8418 | 12.4062 | 0 | 230.9079 | 11.7567 | 0 | 115.0888 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.0888 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 32.216 | 8.7651 | 0 | 398.4695 | 20.0036 | 0 | 220.0321 | 12.5314 | 0 | 211.0473 | 11.4557 | 0 | 119.0698 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.4859 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 31.6765 | 9.9365 | 0 | 436.9833 | 14.7673 | 0 | 190.2308 | 12.5655 | 0 | 190.4539 | 11.2557 | 0 | 127.9172 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.6721 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 30.8184 | 11.2915 | 0 | 412.7419 | 10.5014 | 0 | 162.1608 | 12.5199 | 0 | 167.329 | 11.7735 | 0 | 131.5208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.5417 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| T° EXT | Oeste |  |  | Sur |  |  | Este |  |  | Norte |  |  | 0 |  |  |  | Cubierta | Suelo |  | Aire exterior | Aportes internos |  | Total | Hora
8 | 23.1816 | 463.4889 |  |  | -8.7635 |  |  | 456.631 |  |  | 46.638 |  |  | 0 |  |  |  | 889.1881 | 0 |  | -445.1386 | 667 |  | 2069.044 | 8
9 | 24.3 | 455.9991 |  |  | 51.1588 |  |  | 529.1489 |  |  | 148.7675 |  |  | 0 |  |  |  | 831.9406 | 0 |  | -171.36 | 667 |  | 2512.6548 | 9
10 | 25.6024 | 456.3335 |  |  | 142.2411 |  |  | 605.6865 |  |  | 185.7452 |  |  | 0 |  |  |  | 792.646 | 0 |  | 147.4619 | 667 |  | 2997.1141 | 10
11 | 27 | 464.7922 |  |  | 280.2872 |  |  | 684.7297 |  |  | 208.6114 |  |  | 0 |  |  |  | 780.8856 | 0 |  | 489.6 | 667 |  | 3575.9061 | 11
12 | 28.3976 | 480.196 |  |  | 456.3436 |  |  | 754.7509 |  |  | 253.119 |  |  | 0 |  |  |  | 799.7058 | 0 |  | 831.7381 | 667 |  | 4242.8534 | 12
13 | 29.7 | 499.3946 |  |  | 621.2111 |  |  | 804.742 |  |  | 302.2226 |  |  | 0 |  |  |  | 848.2649 | 0 |  | 1150.56 | 667 |  | 4893.3951 | 13
14 | 30.8184 | 522.0529 |  |  | 746.5464 |  |  | 827.6161 |  |  | 345.3557 |  |  | 0 |  |  |  | 922.319 | 0 |  | 1424.3386 | 667 |  | 5455.2288 | 14
15 | 31.6765 | 580.6654 |  |  | 815.8402 |  |  | 855.2663 |  |  | 378.161 |  |  | 0 |  |  |  | 1016.0383 | 0 |  | 1634.4163 | 667 |  | 5947.3875 | 15
16 | 32.216 | 655.1898 |  |  | 820.8574 |  |  | 870.2673 |  |  | 397.4115 |  |  | 0 |  |  |  | 1121.0467 | 0 |  | 1766.4767 | 667 |  | 6298.2493 | 16
17 | 32.4 | 739.1371 |  |  | 760.8455 |  |  | 871.2475 |  |  | 401.0888 |  |  | 0 |  |  |  | 1228.309 | 0 |  | 1811.52 | 667 |  | 6479.1479 | 17
18 | 32.216 | 825.0832 |  |  | 648.8056 |  |  | 861.8152 |  |  | 395.796 |  |  | 0 |  |  |  | 1328.7272 | 0 |  | 1766.4767 | 667 |  | 6493.7038 | 18
19 | 31.6765 | 899.0642 |  |  | 511.4972 |  |  | 843.8224 |  |  | 392.7433 |  |  | 0 |  |  |  | 1413.9932 | 0 |  | 1634.4163 | 667 |  | 6362.5365 | 19
20 | 30.8184 | 931.7151 |  |  | 392.9805 |  |  | 816.9216 |  |  | 398.164 |  |  | 0 |  |  |  | 1476.4956 | 0 |  | 1424.3386 | 667 |  | 6107.6154 | 20
| MAX'S | 931.7151 |  |  | 820.8574 |  |  | 871.2475 |  |  | 401.0888 |  |  | 0 |  |  |  | 1476.4956 | 0 |  | 1811.52 | 667 |  | 6493.7038 | 18
|  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | [6 empty] | Máximo acumulado | 6979.9244
| 8 | 50.9142 | 0 | 0 | 28.9241 | 0 | 0 | 94.1738 | 0 | 0 | 40.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 54.4095 | 0 | 0 | 35.0609 | 0 | 0 | 161.9391 | 0 | 0 | 52.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 58.11 | 0 | 0 | 49.1087 | 0 | 0 | 210.1657 | 0 | 0 | 56.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 62.0071 | 0 | 0 | 68.2969 | 0 | 0 | 235.6305 | 0 | 0 | 56.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 66.2278 | 0 | 0 | 94.6401 | 0 | 0 | 238.5082 | 0 | 0 | 59.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 69.4107 | 0 | 0 | 120.4822 | 0 | 0 | 220.329 | 0 | 0 | 63.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 73.162 | 0 | 0 | 141.3839 | 0 | 0 | 184.6084 | 0 | 0 | 66.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 105.5948 | 0 | 0 | 153.9751 | 0 | 0 | 164.0714 | 0 | 0 | 68.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 150.7882 | 0 | 0 | 156.0913 | 0 | 0 | 150.4088 | 0 | 0 | 69.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 198.3578 | 0 | 0 | 146.9051 | 0 | 0 | 138.5448 | 0 | 0 | 69.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 239.0817 | 0 | 0 | 132.0192 | 0 | 0 | 126.6284 | 0 | 0 | 71.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 262.19 | 0 | 0 | 114.1385 | 0 | 0 | 114.2724 | 0 | 0 | 76.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 247.6451 | 0 | 0 | 97.2965 | 0 | 0 | 100.3974 | 0 | 0 | 78.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Balance | V1: Paredes; V2: Superficie; V3: Pérdidas; V4: Carga; V9: Nombre cubierta 1; V11: 100; V12: 1631.6287; V13: 1328.7272
|  | Pared 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oeste | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Nombre Pared 1 | 26 | 1082.4006 | 417.9448
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nombre suelo 1 |  | 100 | 3619.59 | 0
|  | Acristalamiento 1 | 2 | 214.742 | 351.5752 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Aire exterior |  | 720 | 5556.96 | 1766.4767
|  | Nombre puerta 1 | 2 | 174.79 | 55.5632 |  |  |  |  | Aportes |  | 5 |  | 667
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Superficie | Pérdidas | Carga
|  | Pared 2 | [8 empty] | Resumen
|  | Sur | [8 empty] | Pérdidas | Cargas
|  | Nombre Pared 2 | 28 | 481.2664 | 424.0995 |  |  |  |  | Pared 1 | 1471.9326 | 825.0832
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pared 2 | 696.0084 | 648.8056
|  | Acristalamiento 1 | 2 | 214.742 | 224.7061 |  |  |  |  | Pared 3 | 1380.4042 | 861.8152
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pared 4 | 696.0084 | 395.796
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pared 5 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Techo | 1631.6287 | 1328.7272
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Suelo | 3619.59 | 0
|  |  | Superficie | Pérdidas | Carga |  |  |  |  | Aire exterior | 5556.96 | 1766.4767
|  | Pared 3 | [7 empty] | Calor Ganado | 0 | 667
|  | Este | [7 empty] | Sistema | 0 | 2272.7963
|  | Nombre Pared 1 | 28 | 1165.6622 | 643.4972 |  |  |  |  | Total | 15052.5322 | 8766.5002
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acristalamiento 1 | 2 | 214.742 | 218.318
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Superficie | Pérdidas | Carga
Pared 4
Norte
|  | Nombre Pared 2 | 28 | 481.2664 | 242.874
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acristalamiento 1 | 2 | 214.742 | 152.922
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Superficie | Pérdidas | Carga
Pared 5
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## SISTEMA
SISTEMA TERMODINAMICO |  | SISTEMA SPLIT
CARGA DE CALEFACCIÓN |  | 15052.5322
CARGA REFRIGERACIÓN |  | 8766.5002
Potencia calorífica nominal [W] |  | 7500
Potencia eléctrica nominal absorbida [W] |  | 4000
Potencia calorífica a -7°C [W] |  | 4500
Potencia eléctrica absorbida a -7°C [W] |  | 2960
Potencia frigorífica nominal [W] |  | 5500
Potencia eléctrica absorbida [W] |  | 3500
Temperatura de parada de la bomba de calor |  | -8
Fracción de superficie tratada por el sistema termodinámico |  | 70% |  | 2
Intermitencia del ciclo |  | noche |  | 1
Coeficiente intermitencia del ciclo |  | 0.92 |  | 2
5
| Fuera de hora pico [€ cent TTC] | Hora pico [€ cent TTC] | Suscripción [€ TTC]
Coste del kWh eléctrico | 10 | 20 | 1.5
Potencia teórica de la bomba de calor a la T ext. Base |  | 6064.2857
Tasa de cobertura teórica de la bomba de calor |  | 57.55%
Tasa de cobertura corregida necesaria |  | 81.98%
Carga por radiación solar |  | 1263.8025 | 12.638
Carga de calor interno |  | 3680 | 36.8 | 4943.8025
COP |  | 1.875 |  | 0.56183
Necesidad bruta |  | 8799.4849 | 87.9948 | 0.96932
Tasa de recuperación sobre la carga calorífica |  | 0.96932
Requerimiento neto |  | 4007.3617 | 40.0736
Consumo de la bomba de calor |  | 1226.5324 | 12.2653
Eficiencia eléctrica de la BC |  | 0.98
Consumo Eléctrico 1 |  | 515.7194 | 5.1572
Eficiencia del calentamiento eléctrico auxiliar |  | 0.98
Consumo Eléctrico 2 |  | 1226.7434 | 12.2674
Consumo total |  | 2968.9951 | 29.69
COP ESTIVAL |  | 1.5714
Consumo estival |  | 5808.8025 | 58.088
Potencia accesorios |  | 500
Tasa de funcionamiento equipo auxiliar |  | 0.3
Potencia servo - accesorios |  | 500
Tiempo de funcionamiento de servo auxiliar |  | 833.1224
Consumo de los accesorios |  | 1730.5612 | 17.3056
CONSUMO TOTAL |  | 10508.3589 | 105.0836
|  | Horas valle | Horas punta
Distribución del consumo | INVIERNO | 0.25 | 0.75
| VERANO | 0.25 | 0.75
Costo del consumo por calefacción |  | 74.2249 | 445.3493
Costo del consumo por refrigeración |  | 145.2201 | 871.3204
Costo del consumo del equipo auxiliar |  | 16.6667 | 66.6667
Costo del consumo del sistema |  | 1619.4479
Costo fijo contrato |  | 1.5
Costo total |  | 1620.9479
Note on D14: Introducir el ratio "superficie cubierta por la bomba de calor / superfice habitable"
Note on D15: Están previstas dos intermitencias: - Descenso simple de temperatura nocturna. - Un descenso de temperatura diurno y otro nocturno.
Note on D28: Por defecto, la media estacional del COP es determinada a 7°C.
Note on D34: Eficiencia de la alimentación eléctrica de la bomba de calor. 0 < efic. < 1
Note on D36: Introducción de la eficiencia del sistema eléctrico auxiliar de calentamiento. 0 < efic. < 1
Note on D43: Se puede considerar la parada manual de los equipos auxiliares. El cálculo de los consumo para una tasa de 1 está basado sobre 8760 horas.
Note on D45: El período de funcionamiento depende de la tasa media de carga de la bomba de calor en invierno y el numero equivalente de horas a plena potencia.

## BALANCE
Reservado para la empresa
Referencias del proyecto
Nombre del proyecto |  |  |  | pry 1
Persona responsable
Nombre del cliente
Dirección:
Ciudad: | [7 empty] | Codigo postal
Fecha de apertura del documento
Nota
Lugar de ejecución de la obra
Dirección:
| Ciudad: | [5 empty] | Código postal
Resultado de la evaluación
| Estimación del costo de energía anual: | [6 empty] | 1620.9479
| Tipo de sistema | [6 empty] | SISTEMA SPLIT
| Potencia térmica instalada | [6 empty] | 7500
| Estimación del consumo anual de calefacción refrigeración | [6 empty] | 9277.7977
Estimación del consumo anual de otro equipo
| Estimación del costo relativo y consumo anual de calefacción y refrigeración | [6 empty] | 1619.4479
Estimación del costo relativo y consumo anual de calefacción y refrigeración del otro equipo
| Costo anual fijo | [6 empty] | 1.5
Hipótesis de cálculo
| Lugar elegido | [6 empty] | Valencia
| Temperatura invernal interna | [6 empty] | 23
| Temperatura invernal externa | [6 empty] | 0.3
| Temperatura estival externa | [6 empty] | 32.4
Protección solar del acristalamiento
| Número de grados días | [6 empty] | 601
| Estimación de las pérdidas | [6 empty] | 15052.5322
| Estimación de las cargas | [6 empty] | 8766.5002
Cálculo detallado | [10 empty] | 1/2
|  |  | Naturaleza |  | Pérdidas estimadas |  | Cargas estimadas
|  |  | Pared 1 |  | 1471.9326 |  | 825.0832
|  |  | Pared 2 |  | 696.0084 |  | 648.8056
|  |  | Pared 3 |  | 1380.4042 |  | 861.8152
|  |  | Pared 4 |  | 696.0084 |  | 395.796
|  |  | Parete 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Cubierta |  | 1631.6287 |  | 1328.7272
|  |  | Pavimento |  | 3619.59 |  | 0
|  |  | Aire fresco |  | 5556.96 |  | 1766.4767
|  |  | Aire caliente |  | 0 |  | 667
|  |  | Sistema |  | 0 |  | 2272.7963
|  |  | Total |  | 15052.5322 |  | 8766.5002
Hora de cálculo de cargas: |  |  |  | 18
Pared 1 | [5 empty] | Pared 2
Oeste | [5 empty] | Sur
Naturaleza |  | Superfice | Perdidas | Cargas |  | Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas
[-] |  | [m²] | [W] | [W] |  | [-] |  | [m²] | [W] | [W]
Nombre Pared 1 |  | 26 | 1082.4006 | 417.9448 |  | Nombre Pared 2 |  | 28 | 481.2664 | 424.0995
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 1 |  | 2 | 214.742 | 351.5752 |  | Acristalamiento 1 |  | 2 | 214.742 | 224.7061
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nombre puerta 1 |  | 2 | 174.79 | 55.5632 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 30 | 1471.9326 | 825.0832 |  | TOTAL |  | 30 | 696.0084 | 648.8056
Pared 3 | [5 empty] | Pared 4
Este | [5 empty] | Norte
Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas |  | Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas
[-] |  | [m²] | [W] | [W] |  | [-] |  | [m²] | [W] | [W]
Nombre Pared 1 |  | 28 | 1165.6622 | 643.4972 |  | Nombre Pared 2 |  | 28 | 481.2664 | 242.874
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acristalamiento 1 |  | 2 | 214.742 | 218.318 |  | Acristalamiento 1 |  | 2 | 214.742 | 152.922
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 30 | 1380.4042 | 861.8152 |  | TOTAL |  | 30 | 696.0084 | 395.796
Cálculo detallado | [10 empty] | 2/2
Pared 5 | [5 empty] | Cubierta
0 | [5 empty] | [-]
Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas |  | Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas
[-] |  | [m²] | [W] | [W] |  | [-] |  | [m²] | [W] | [W]
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Nombre cubierta 1 |  | 100 | 1631.6287 | 1328.7272
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL |  | 100 | 1631.6287 | 1328.7272
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Caudal | Pérdidas | Cargas
[8 empty] | [m3/h] | [W] | [W]
Suelo | [5 empty] | Aire ext. + Infiltración |  | 720 | 5556.96 | 1766.4767
[-]
Naturaleza |  | Superfice | Pérdidas | Cargas
[-] |  | [m²] | [W] | [W] |  |  |  | Número de personas |  | Aporte
Nombre suelo 1 |  | 100 | 3619.59 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [-] |  | [W]
TOTAL |  | 100 | 3619.59 | 0 |  | Aportes internos |  | 5 |  | 667

## DATOS
Material |  | Carpintería
Pared externa
Material | Lambda [W/m.°C] | Madera | 1
Composición |  | Metal | 2
Yeso | 0.35 | Metal RT | 3
Mortero | 1.15 | PVC | 4
Cemento | 1.75
Ladrillo perforado | 0.5
Ladrillo hueco | 0.37
Ladrillo macizo | 1.1 | Acristalamiento
Bloque ligero < 20cm | 0.9 | Tipo | Carpintería madera | Carpintería metálica | Carpintería en metal RT | Carpintería en PVC | Factor de carpintería en madera | Factor de carpintería en metal | Factor de carpintería en metal RT | Factor de la carpintería en PVC | Factor solar
Bloque ligero > 20 cm | 0.75 | Vidrio simple | 4 | 6.15 | 4 | 3.8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.87
Piedra ligera | 1.5 | Vidrio doble 12 mm | 2.95 | 4.3 | 2.95 | 2.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.79
Piedra pesada | 2.5 | Vidrio doble absorbente 12mm | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.5
Extra Mat 1 | 1 | Pavimento en vidrio | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.65
Extra Mat 2 | 1 | Puerta de vidrio 50% | 2.85 | 4.8 | 1 | 1 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.79
Extra Mat 3 | 1 | Puerta de vidrio 100% | 2.95 | 3.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.79
Materiales aislantes |  | Vidrio extra | 1 | 1 | 1 | 1
Fibra de vidrio | 0.04
Fibra de roca | 0.037 | Puerta
Poliestireno expandido | 0.043 | Tipo | K (W/m².°C)
Poliestireno extrusionado | 0.034 | Madera maciza | 3.5
Cámara de aire | 0.16 | Madera aislada | 1
Extra aislamiento 1 | 1 | PVC | 1
Extra aislamiento 2 | 1 | Puerta extra 1 | 0
Extra aislamiento 3 | 1 | Puerta extra 2 | 0
Extra aislamiento 4 | 1 | Puerta extra 3 | 0
Cubierta
Material | Lambda [W/m.°C]
Teja | 1.15 | Posición de la pared vertical
Pizarra | 2 | Posición | Tau
Cemento | 1.75 | Externa | 1
Cámara de aire | 0.14 | Ambiente no acondicionado | 0.7
Yeso | 0.35 | Pasillo | 0.5
Fibra de vidrio | 0.04 | Extra Pos 1
Fibra de roca | 0.034 | Extra Pos 2
Extra mat 1 |  | Extra Pos 3
Extra mat 2 |  | Posición de la cubierta
Extra mat 3 |  | Externa | 1
|  | cubierta inferior no aislada | 0.8
Suelo |  | cubierta inferior aislada | 0.7
Material | Lambda [W/m.°C] | Extra Pos 1 | 0
Bovedilla cerámica | 0.8 | Extra Pos 2 | 0
Bovedilla de hormigón | 1.3 | Extra Pos 3 | 0
Cemento | 1.75 | Posición del suelo
Cámara de aire | 0.14 | Exterior | 1
Yeso | 0.35 | Sobre espacio sanitario | 0.7
Fibra de vidrio | 0.04 | Plataforma sobre la tierra | 1
Lana de roca | 0.034 | Sótano enterrado | 0.4
Extra mat 1 |  | Extra Pos 1 | 0
Extra mat 2 |  | Extra Pos 2 | 0
Lugar
Ciudad | Temperatura invernal externa T° | Temperatura estival externa T° | Oscilación media diaria de la temperatura | Latitud | Grados día | Radiación solar incidente sur | Numero de horas de funcionamiento a plena potencia
Albacete | -4.7 | 34.6 | 16 | 38.95 | 1673 | 445 | 833
Alicante | 2.5 | 31.5 | 9.8 | 38.38 | 517 | 440 | 1049
Barcelona | 0.1 | 29.3 | 8.4 | 41.3 | 864 | 465 | 400
Bilbao | -1.2 | 30.5 | 10.7 | 43.3 | 981 | 483 | 143
Burgos | -7.2 | 30.8 | 13.9 | 42.35 | 2384 | 474 | 143
Cáceres | 0.5 | 36.3 | 13.5 | 39.48 | 1026 | 450 | 1049
Ciudad Real | -4.7 | 36.5 | 17.2 | 38.98 | 1477 | 446 | 833
Córdoba | -1.2 | 38.8 | 17.3 | 37.88 | 869 | 436 | 1049
Ibiza | 5.1 | 31 | 8.5 | 38.87 | 468 | 445 | 833
Jerez | 0.9 | 36.4 | 14 | 36.68 | 579 | 426 | 833
La Coruña | 3 | 24.9 | 6.5 | 43.37 | 930 | 483 | 143
Las Palmas | 12.1 | 29.5 | 5.9 | 27.95 | 1 | 351 | 833
Logroño | -1.8 | 33.7 | 12.5 | 42.45 | 1506 | 475 | 400
Madrid | -4.9 | 36.5 | 15.8 | 40.47 | 1403 | 458 | 833
Mahón | 4.7 | 30 | 8.1 | 39.87 | 668 | 453 | 833
Málaga | 3.4 | 33.2 | 9.8 | 36.65 | 475 | 426 | 833
Oviedo | -0.5 | 26.7 | 8.5 | 43.35 | 1462 | 483 | 143
Palma de Mallorca | -0.7 | 32 | 12.1 | 39.55 | 844 | 450 | 833
Salamanca | -6.3 | 32.4 | 15.6 | 40.95 | 2032 | 462 | 400
Santander | 3 | 25.3 | 5.9 | 43.47 | 985 | 484 | 143
Santiago | -1.2 | 29.5 | 10.9 | 42.9 | 1540 | 479 | 143
Sevilla | 0.6 | 38.9 | 15.7 | 37.42 | 483 | 432 | 1049
Teruel | -7.2 | 32.5 | 17.3 | 40.88 | 2324 | 462 | 400
Valencia | 0.3 | 32.4 | 10.8 | 39.48 | 601 | 450 | 833
Valladolid | -5.6 | 33.2 | 15.2 | 41.65 | 1920 | 468 | 400
Vigo | 0 | 28.9 | 9.5 | 42.22 | 1288 | 473 | 143
Zaragoza | -3.1 | 36.5 | 13.1 | 41.67 | 1163 | 469 | 833
ciudad extra 1 | -1 | 30 | 11 | 40 | 1100 | 500 | 615
ciudad extra 2 | -1 | 30 | 11 | 40 | 1100 | 500 | 615
ciudad extra 3 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615
ciudad extra 4 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615