## DATOS 2 (hidden)
Norte | 1 |  | Aislamiento | Puentes térmicos | Inercia del edificio
N-O | 2 |  | Sin aislamiento | 1.1 | 2
Oeste | 3 |  | Interno | 1.2 | 1
S-O | 4 |  | Externo | 1.02 | 2
Sur | 5
S-E | 6
Este | 7
N-E | 8
Horizontal | 9
Sin protección | 1
Protección externa | -1
Protección interna | 0.6
Tipo de Sistema | Sistema tipo | Coef.Edificio | Consumo accesorios | Consumo proporcional | Potencia a -7°C | Potencia eléctrica a -7°C
BC AIRE/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 350.4 |  | 3640 | 1620
BC AIRE/AGUA + unidad fan coil | 2 | 1.15 | 350.4 |  | 3640 | 1620
BC AGUA/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 455.52 |  | 6500 | 2000
BC AGUA/AGUA + unidad fan coil | 2 | 1.15 | 455.52 |  | 6500 | 2000
SISTEMA SPLIT | 2 | 1.35 | 0 |  | 3900 | 1480
Distribución por conductos de aire | 2 | 1.25 | 0 |  | 3900 | 1480
Unidad de tratamiento del aire | 2 | 1.25 | 0 |  | 3900 | 1480
BC TIERRA/AGUA + pavim. | 1 | 1 | 350.4 |  | 6500 | 2000
BC TIERRA/pavim. | 1 | 1 | 0 |  | 6500 | 2000
SISTEMA EXTRA 3 | 2 | 1 | 0 |  | 6500 | 2000
SISTEMA EXTRA 4 | 1 | 1 | 0 |  | 6500 | 2000
SISTEMA EXTRA 5 | 1 | 1 | 0 |  | 6500 | 2000
ORIENTACION | Factor acristalamiento
Norte | 0.25
N-o | 0.33
Oeste | 0.56
S-O | 0.86
Sur | 1
S-E | 0.86
Este | 0.56
N-E | 0.33
Horizontal | 0.8
Codigo funcionamien | Funcionam. | Suelo | Otros
0 | no | 1 | 1
5 | NORTE fuerte inercia | 1 | 0.92
6 | DIA/NOCHE fuerte inercia | 0.99 | 0.91
3 | NOCHE inercia media | 0.98 | 0.88
4 | DIA/NOCHE inercia media | 0.96 | 0.86
Note on B17: 1 = Suelo 2 = Otros

## PREPARACION
Tipo de sistema |  | SISTEMA SPLIT
KG edificio (W/(m² °C)) |  | 1
Superficie de las paredes |  | 320
Pérdidas |  | 6304
Cargas calculadas |  | 5000
Tipo de aislamiento |  | Sin aislamiento
Número de ocupantes |  | 5
Temperatura interior |  | 20
Superficie habitable |  | 100
Elección del lugar |  | Valencia
Temperatura exterior |  | 0.3
Grados día |  | 601
Insolación Sur |  | 450
Número horas equivalente |  | 833
Cálculo de la superficie Sur equivalente
Orientación | Norte | Sur | Este | Oeste |  |  | 3.792
Superficie | 2 | 2 | 2 | 2
Superficie sur equivalente | 0.5 | 2 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0
Factor solar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 0.4 | 1.6 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 3.792
| 0.4 | 1.6 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0
Note on B23: La elección de la orientación permite calcular la influencia de los cálculos de la superficie Sur equivalente
Note on B24: Introducir la superficie del acristalamiento
Note on B25: Dada como referencia. Calculada a partir de la orientación y la superficie acristalada
Note on B26: Introducir el factor solar de los cristales
Note on C2: Elegir sistema en la lista
Note on C6: El cálculo se hace a partir de los 2 valores previos o bien introduciendo directamente el resultado
Note on C7: Introducir el valor calculado
Note on C9: Elegir el aislamiento (impacto en la inercia del edificio y en el coeficiente del ciclo de funcionamiento)
Note on C11: El número de ocupantes permite calcular, de forma global, las aportaciones en invierno
Note on C12: Introducir la temperatura que se ha utilizado para el cálculo de cargas.
Note on C13: La superficie habitable permite calcular el factor de consumo, por superficie
Note on C15: Las siguientes 4 celdas incorporan, automáticamente, valores tomados de la hoja de base de datos . Las celdas no estan protegidas. Puede introducir valores.

## SISTEMA
TIPO DE SISTEMA |  | SISTEMA SPLIT
PERDIDAS CALCULADAS |  | 6304
CARGAS CALCULADAS |  | 5000
Potencia calorífica nominal [W] |  | 6500
Potencia eléctrica nominal absorbida [W] |  | 2000
Potencia calorífica a -7°C [W] |  | 3900
Potencia eléctrica absorbida a -7°C [W] |  | 1480
Potencia frigorífica [W] |  | 5200
Potencia eléctrica absorbida [W] |  | 1800
Temperatura de parada de la bomba de calor |  | -8
Fracción de superficie tratada por el sistema |  | 90% |  | 2
Intermitencia del ciclo |  | dia_noche |  | 2
Coeficiente intermitencia del ciclo |  | 0.91 |  | 2
6
| Horas valle [€ cent TTC] | Horas punta [€ cent TTC] | Contrato [€ TTC]
Coste del kWh eléctrico | 10 | 20 | 1.5
Potencia teórica de la bomba de calor a la T ext. Base |  | 5255.7143
Tasa de cobertura teórica de la bomba de calor |  | 92.63%
Tasa de cobertura corregida necesaria |  | 99.46%
Carga por radiación solar |  | 1706.4 | 17.064
Carga de calor interno |  | 3680 | 36.8 | 5386.4
COP |  | 3.25 |  | 1.2824
Necesidad bruta |  | 4200.2688 | 42.0027 | 0.65029
Tasa de recuperación sobre la carga calorífica |  | 0.65029
Requerimiento neto |  | 697.5345 | 6.9753
Consumo de la bomba de calor |  | 192.1155 | 1.9212
Eficiencia eléctrica de la BC |  | 0.98
Consumo Eléctrico 1 |  | 3.4752 | 0.034752
Eficiencia del calentamiento eléctrico auxiliar |  | 0.98
Consumo Eléctrico 2 |  | 71.177 | 0.71177
Consumo total |  | 266.7677 | 2.6677
COP ESTIVAL |  | 2.8889
Consumo estival |  | 1802.1635 | 18.0216
Potencia accesorios |  | 500
Tasa de funcionamiento equipo auxiliar |  | 0.9
Potencia servo - accesorios |  | 500
Tiempo de funcionamiento de servo auxiliar |  | 833.0246
Consumo de los accesorios |  | 4358.5123 | 43.5851
CONSUMO TOTAL |  | 6427.4435 | 64.2744
|  | Horas valle | Horas punta
Distribución del consumo | INVIERNO | 0.25 | 0.75
| VERANO | 0.25 | 0.75
Costo del consumo por calefacción |  | 6.6692 | 40.0152
Costo del consumo por refrigeración |  | 45.0541 | 270.3245
Costo del consumo del equipo auxiliar |  | 16.6667 | 66.6667
Costo del consumo del sistema |  | 445.3963
Costo fijo contrato |  | 1.5
Coste Total |  | 446.8963
Note on D14: Introducir la relación entre "la superficie tratada por la bomba de calor y la superficie habitable"
Note on D15: Están previstas dos intermitencias: - Descenso simple de temperatura nocturna. - Un descenso de temperatura diurno y otro nocturno.
Note on D28: Por defecto, el valor estacional medio del Cop se toma a 7°C.
Note on D34: Eficiencia de la alimentación eléctrica de la bomba de calor. 0 < efic. < 1
Note on D36: Introducción de la eficiencia del sistema eléctrico auxiliar de calentamiento. 0 < efic. < 1
Note on D43: Se puede considerar la parada manual de los equipos auxiliares. El cálculo de los consumo para una tasa de 1 está basado sobre 8760 horas.
Note on D45: El período de funcionamiento depende de la tasa media de carga de la bomba de calor en invierno y el numero equivalente de horas a plena potencia.

## BALANCE
Reservado para la empresa
Referencia del proyecto
Nombre del proyecto :
Nombre de la persona responsable :
Nombre del cliente :
Dirección :
Ciudad : |  |  | Código postal
fecha de apertura de la ficha :
Observaciones :
Dirección de la instalación
Dirección :
| Ciudad : | Código postal
Resultados del estudio
| Coste anual de energía estimado : |  | 446.8963
| Tipo de sistema |  | SISTEMA SPLIT
| Potencia calorífica instalada |  | 6500
| Consumo anual estimado (calor y frío) |  | 2568.9312
Consumo anual estimado, de los accesorios
| Coste estimado para el consumo de frío y calor |  | 445.3963
coste anual de otros consumos
| Costes fijos |  | 1.5
Hipótesis de cálculo
| Lugar de la instalación |  | Valencia
| Temperatura interior, invierno |  | 20
| Temperatura exterior, invierno |  | 0.3
Temperatura exterior, verano
Protección solar del acristalamiento
| Número de Grados Día Acumulados |  | 601
| Pérdidas estimadas |  | 6304
| Cargas estimadas |  | 5000

## DATOS
DATOS DEL LUGAR
CIUDAD | Tª exterior invierno | Tª exterior verano | Variación diur/noct | Latitud | Grados Día acumulado | Insolación SUR | Nº de horas de funcionamiento continuo
Albacete | -4.7 | 34.6 | 16 | 38.95 | 1673 | 445 | 833
Alicante | 2.5 | 31.5 | 9.8 | 38.38 | 517 | 440 | 1049
Barcelona | 0.1 | 29.3 | 8.4 | 41.3 | 864 | 465 | 400
Bilbao | -1.2 | 30.5 | 10.7 | 43.3 | 981 | 483 | 143
Burgos | -7.2 | 30.8 | 13.9 | 42.35 | 2384 | 474 | 143
Cáceres | 0.5 | 36.3 | 13.5 | 39.48 | 1026 | 450 | 1049
Ciudad Real | -4.7 | 36.5 | 17.2 | 38.98 | 1477 | 446 | 833
Córdoba | -1.2 | 38.8 | 17.3 | 37.88 | 869 | 436 | 1049
Ibiza | 5.1 | 31 | 8.5 | 38.87 | 468 | 445 | 833
Jerez | 0.9 | 36.4 | 14 | 36.68 | 579 | 426 | 833
La Coruña | 3 | 24.9 | 6.5 | 43.37 | 930 | 483 | 143
Las Palmas | 12.1 | 29.5 | 5.9 | 27.95 | 1 | 351 | 833
Logroño | -1.8 | 33.7 | 12.5 | 42.45 | 1506 | 475 | 400
Madrid | -4.9 | 36.5 | 15.8 | 40.47 | 1403 | 458 | 833
Mahón | 4.7 | 30 | 8.1 | 39.87 | 668 | 453 | 833
Málaga | 3.4 | 33.2 | 9.8 | 36.65 | 475 | 426 | 833
Oviedo | -0.5 | 26.7 | 8.5 | 43.35 | 1462 | 483 | 143
Palma de Mallorca | -0.7 | 32 | 12.1 | 39.55 | 844 | 450 | 833
Salamanca | -6.3 | 32.4 | 15.6 | 40.95 | 2032 | 462 | 400
Santander | 3 | 25.3 | 5.9 | 43.47 | 985 | 484 | 143
Santiago | -1.2 | 29.5 | 10.9 | 42.9 | 1540 | 479 | 143
Sevilla | 0.6 | 38.9 | 15.7 | 37.42 | 483 | 432 | 1049
Teruel | -7.2 | 32.5 | 17.3 | 40.88 | 2324 | 462 | 400
Valencia | 0.3 | 32.4 | 10.8 | 39.48 | 601 | 450 | 833
Valladolid | -5.6 | 33.2 | 15.2 | 41.65 | 1920 | 468 | 400
Vigo | 0 | 28.9 | 9.5 | 42.22 | 1288 | 473 | 143
Zaragoza | -3.1 | 36.5 | 13.1 | 41.67 | 1163 | 469 | 833
Ciudad 3 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615
Ciudad 4 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615
Ciudad 5 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615
Ciudad 6 | -1 | 36 | 10 | 40 | 1100 | 500 | 615